# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          张店区中医院

公园街道小西湖社区卫生服务中心项目

建设单位（盖章）：  张店区中医院

编制日期：           2023年07月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 公园街道小西湖社区卫生服务中心项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-370303-89-01-110078 |
| 建设单位 联系人 | 王玉梅 | 联系方式 | 18560293989 |
| 建设地点 | 山东省淄博市张店区北西六路26号（张店区妇幼保健院旧址） |
| 地理坐标 | （118度1分39.110秒，36度48分43.309秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8421 社区卫生服务中心（站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 张店区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2305-370303-89-01-110078 |
| 总投资（万元） | 1300 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 3.85 | 施工工期（月） | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1870 |
| 专项评价 设置情况 | 本项目无需设置专项评价。确定依据见下表： 表1-1 本项目与专项评价设置原则表对照情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放废气中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目医疗综合废水经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目原料中危险物质75%酒精的最大储存量未超过临界量。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |
| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | 无 |
| 其他符合 性分析 | 一、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2021年修订）》，本项目属于“鼓励类”“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2305-370303-89-01-110078。 二、项目建设的必要性及可行性分析 本项目由张店区中医院根据淄博市卫健委的要求，拟在山东省淄博市张店区北西六路26号（张店区妇幼保健院旧址）建设公园街道小西湖社区卫生服务中心项目，目前张店区妇幼保健院已乔迁新址，该项目利用其旧址，改造成公园街道小西湖社区卫生服务中心，符合淄博市卫健委及张店区相关要求。 三、“三线一单”符合性分析 对照《淄博市人民政府 关于印发<淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（淄政字[2021]49号）和淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》的通知内划定的生态环境分区范围可知，本项目位于山东省淄博市张店区公园街道，属于重点管控区，环境管控单元名称：公园街道，环境管控单元编码：ZH37030320002。与分区管控要求符合性分析如下表所示。 表1-1 与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 内容 具体要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项。 2.大气受体敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 3.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 4.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 1.根据《产业结构调整指导目录（2021年修订》，本项目属于“鼓励类”“三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”项目，且未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。 2.4.本项目不属于工业项目。 3.本项目医疗综合废水经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。 符合 污染物排放管控 1.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 2.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 3.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 4.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 1.本项目落实主要污染物总量替代要求，实施动态管控替代。 2.3.本项目医疗综合废水经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理，排放满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）二级标准要求。 4.本项目施工过程中将加强扬尘管理。 符合 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 1.本项目属于社区卫生服务中心项目，环境风险潜势等级低。 2.本项目按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求编制环境应急预案并定期开展演练。 3.本项目建成后，按照规范进行危险废物的贮存、转运等，并保留台账。 符合 资源开发效率的要求 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 2.提升土地集约化水平。 本项目不使用燃料、不新征土地，符合区域资源开发效率要求。 符合 淄博市环境管控单元图（动态更新版） 综上分析，在落实区域环境保护治理措施的前提下，项目建设符合“三线一单”要求。 四、与相关文件要求符合性 1、《山东省医疗废物管理办法》（2020.3.26） 表1-2 项目与《山东省医疗废物管理办法》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 第六条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料双方均应各自至少保存五年。 本项目严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，建立医疗废物管理台账，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，并保存至少五年。 符合 第七条 医疗卫生机构应当按照规定对医疗废物和可回收物进行科学分类、规范收集。 本项目对医疗废物和可回收物进行分类收集。 符合 第八条 医疗卫生机构应当严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，建立医疗废物管理台账，依法向生态环境主管部门申报医疗废物的种类、产生量、产生时间、流向、贮存和处置等情况。 本项目日常管理中严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，建立医疗废物管理台账，依法向生态环境主管部门申报医疗废物的种类、产生量、产生时间、流向、贮存和处置等情况。 符合 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当执行危险废物转移联单管理制度，采取有效措施防止医疗废物流失、泄漏、扩散。 本项目运营后严格执行危险废物转移联单管理制度，采取有效措施防止医疗废物流失和泄漏。 符合 第十四条 医疗卫生机构产生的污水达到国家和省规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。医疗卫生机构污水处理过程中产生的污泥应当按照危险废物进行处置。 本项目医疗综合废水经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。污水处理设施污泥作为危险废物进行委托处置。 符合 第十六条 产生、收集、运送、贮存、处置医疗废物的单位，应当制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。 本项目按要求制定突发环境事件的防范措施，运营前根据当地生态环境部门要求，进行应急预案编制和备案。 符合 2、《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发[2020]3号） 表1-3 项目与（国卫医发[2020]3号）符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 一、做好医疗机构内部废弃物分类和管理 （一）加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，鼓励医疗机构使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保医疗机构废弃物应分尽分和可追溯。 本项目产生的医疗废物通过规范分类和清晰流程，形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，确保医疗废弃物应分尽分和可追溯。 符合 （二）夯实各方责任。医疗机构法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。 本项目制定医疗废物管理责任制，法定代表人是医疗机构废弃物分类和管理的第一责任人，产生废弃物的具体科室和操作人员是直接责任人。 符合 二、做好医疗废物处置 （二）进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。 本项目日常管理中按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。 符合 三、做好生活垃圾管理 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。 本项目严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。 符合 3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 表1-4 项目与《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 强化城乡基层医疗卫生服务网底。加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心规范化建设，发展社区医院，健全临床科室设置和设备配备。强化常见病多发病诊治、公共卫生、健康管理和中医药服务能力，提升传染病筛查、防治水平，加强重大慢性病健康管理，开展居民心理健康指导，增强乡镇卫生院二级及以下常规手术等医疗服务能力。根据人口分布情况，优化设置社区卫生服务站和村卫生室，建设中心村卫生室，对人口较少的村可通过巡回医疗、邻（联）村延伸服务、上级医疗卫生机构驻村服务等方式，方便群众看病就医。 本项目属于社区卫生服务中心项目。 符合 4、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013） 表1-5 项目与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭。 本项目污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物加盖密闭。 符合 医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、H/T177-2005及H/T276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池。 本项目污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放符合《医疗废物集中处置技术规范》、H/T177-2005及H/T276-2006的有关规定。渗出液、沥下液收集并返回调节池。 符合 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定。 本项目污水处理设施采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。厂界场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定。 符合 应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗酒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。 本项目保持污水处理设施场界内环境整洁，无污泥杂物遗酒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。 符合 医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 本项目污水处理设施与病房、居民区等建筑物之间设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 符合 非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。 本项目属于非传染病医院，废水排放方式为间接排放，采用一级强化处理+消毒工艺，即“格栅+调节池+接触氧化池+紫外线消毒”处理工艺。 符合 医院污水消毒可采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒、臭氧消毒和紫外线消毒。 本项目医疗综合废水采用紫外线消毒工艺。 符合 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 张店区公园街道行政区域面积3.12平方千米，人口约6.2万人。小西湖社区卫生服务中心位于张店区公园街道区域，仅在此区域范围有几处小型卫生站点。随着小西湖社区建设的快速推进，辖区的居民日益增多，现有的公共卫生服务场地已逐渐满足不了居民日益增长的医疗服务需求。 为全面提升社区医院综合能力、提高社区医院的服务水平和运行效率，实现人人享受基本医疗卫生服务，增进人民群众健康福祉，张店区中医院选址于山东省淄博市张店区北西六路26号（张店区妇幼保健院旧址）建设公园街道小西湖社区卫生服务中心项目。本项目总投资1300万元，在原张店区妇幼保健院门诊综合楼及附属构筑物基础上进行内部装修、雨污管线开挖和辅助用房区域重建，不新征土地，其中一楼主要为门诊，包括国医堂、内科、外科、骨科、口腔、妇科、皮肤科、放射科等；二楼为外科手术室、胃肠镜室、彩超室、心电图室和病房等；三楼为预防保健中心和病房；四楼为康复病区和病房，门诊人数约50人次/天，预设总计60张病床位。 2、项目概况 项目名称：公园街道小西湖社区卫生服务中心项目 总投资：1300万元 建设性质：新建 建设地点：山东省淄博市张店区北西六路26号（张店区妇幼保健院旧址），详见附图1。 项目不设置食堂和消毒室（该社区卫生服务中心由张店区中医院管辖，项目各医疗器械委托张店区中医院统一消毒处理），主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程组成 工程名称 工程内容 备注 主体工程 公园街道小西湖社区卫生服务中心 一楼 横向可分3部分区域，一条主要走廊；北部设置DR、CT室、中医综合治疗室、门诊室（骨科、外科、口腔科、妇科）、治疗室和输液室；南部设置国医堂、药房、收费处、门诊室（内科、康复科、皮肤科）、抢救室、处置室和公共卫生科。 依托 现有 门诊 综合 楼 二楼 横向可分3部分区域，一条主要走廊；北部设置医生办公室、医生值班室、护士站和病房；南部设置彩超室、心电室、检验室、胃肠镜室、外科手术室、妇科手术室、观察室、抢救室、病房和护士值班室。 三楼 横向可分3部分区域，一条主要走廊；北部设置医生办公室、医生值班室、护士站和病房；南部设置成人接种门诊、冷链室、档案室、接种室、儿保妇保室、母婴室、病房和护士值班室。 四楼 横向可分3部分区域，一条主要走廊；北部设置主任办公室、医保办、护士站、病房和宣教室；南部设置会议室、康复治疗室、康复大厅、病房、办公室和护士值班室。 辅助工程 医生办公室 医生办公室主要位于门诊综合楼二层、三层走廊西侧、四层走廊北侧。 依托 现有 门诊 综合 楼 医生值班室 位于门诊综合楼二层、三层、四层走廊北侧。 护士值班室 位于门诊综合楼二层、三层、四层走廊南侧。 辅助用房 位于门诊综合楼东侧，用于存放污水处理设施，设计处理能力为20t/d。 储运工程 药房 位于门诊综合楼一层走廊南侧。 危废暂存间 占地面积30m2，位于门诊综合楼东侧，用于危险废物的暂存。 依托现有闲置用房 公用工程 供水 新鲜水用量为8186.33m3/a，由张店区供水管网提供。 依托 现有 供电 用电量25万kWh/a，由张店区供电电网提供。 环保工程 废气治理 项目污水处理设施产生的废气G1，通过采取产生恶臭区域加罩或加盖密闭，投放除臭剂等措施后，无组织排放。 新建 废水治理 项目医疗综合废水W1经污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。 噪声治理 选用低噪声设备，对噪声源采取车间隔声、基础减震、距离衰减等。 固废治理 危险废物：医疗废物S1、污水处理设施栅渣S2、污泥S3，委托有资质单位处置。一般固体废物：原料、器械的废包装材料S4，外售综合利用；病人及医务人员生活垃圾S5，由环卫部门定期清运。 3、医院规模 本项目为社区卫生服务中心项目，诊疗科目主要有内科、外科、骨科、口腔科、妇科、皮肤科、放射科等，门诊人数约50人次/天，预设60张病床位。 4、主要设备及设施 表2-2 主要设备及设施参数表 使用科室 设备名称 数量 各门诊室 医生诊桌 27张 座椅 60把 办公电脑 37台 阅片屏 2台 打印机 10台 候诊椅 20个 电视机 5台 中西药展架 10个 便携彩超 1台 麻醉机（急救用） 1台 病房 氧气设备带 100米 护士站呼叫系统 4套 病床 60张 床单位消毒器 3台 床头柜 47个 治疗车 10辆 急救车 4辆 查房车 3辆 心电监护仪 8台 输液泵 10台 心电图仪 8台 除颤仪 1台 呼吸机 1台 电视机 28台 电子血压计 5台 吸引器 3台 抢救室 心电图仪 1台 除颤仪 1台 呼吸机 1台 心电监护仪 1台 麻醉车 1辆 转运车 1辆 自动气压止血仪 1台 麻醉咽喉镜 1个 动态心电图仪 1台 脑电图仪 1台 药品柜 1个 药房 药品货架 10个 办公设备 3套 检验室 免疫发光检测仪 1台 生化仪 1台 血液分析仪 1台 血凝仪 1台 尿液分析仪 1台 血气分析仪 1台 医用冷藏箱 1台 酶标仪 1台 电解质分析仪 1台 特定蛋白分析仪 1台 生物显微镜 1台 恒温箱 1个 生物安全柜 1个 离心机 1台 培养箱 1个 灭菌柜 1个 净化工作台 1张 净水系统 4套 输血系统 1套 血液冰箱 1台 溶血仪 1台 自动化免疫生化系统 1套 手术室 手术室系统 1套 无影灯 1套 吊塔 1个 手术床 2张 麻醉机 1台 心电监护仪 1台 注射泵 2台 电动吸引器 1台 高频电刀 1把 自动气压止血仪 1台 加温毯 1张 呼吸机 1台 除颤仪 1台 体位垫（8种） 1套 手术器械 1套 手术显微镜 1台 麻醉咽喉镜 1个 手术牵引架 1个 器械车 3辆 手术推车 3辆 电子阴道镜 1台 肠胃镜 1套 DR、CT、彩超、心电室 64排螺旋CT机（Ⅲ类射线装置） 1台 医学数字影像设备DR机（Ⅲ类射线装置） 1台 多普勒成像仪 1台 超声骨密度诊断系统 1套 辐射防护品 1套 彩超 1台 彩色多普勒超声诊断系统 1套 动态心电图 1台 便携彩超 1台 康复治疗室 电脑中频治疗仪 1台 脉冲治疗仪 1台 超声波治疗仪 1台 磁振热治疗仪 1台 等速肌力训练设备 1台 下肢关节康复器 1套 上肢关节康复器 1套 牵引装置 1套 多功能训练器八件组合（上肢训练） 1套 PT训练床 2张 档案室 病案密集柜 10个 办公设备 6套 其他 医院管理软件系统 移动医疗和移动护理信息化系统 1套 软件配套：LIS、HIS、PACS、手麻系统、院感管理、合理用药、移动查房软件、电子病历等 1套 空调 20台 5、主要原料、能源 表2-3 项目主要原辅材料消耗情况表 序号 原料名称 形态 规格 最大储存量 年消耗量 1 75%酒精 液态 100ml/瓶 100瓶 300瓶 2 碘伏 液态 250ml/瓶 500瓶 100瓶 3 氯化钠注射液 液态 250ml/瓶 500瓶 1000瓶 4 氯化钠注射液 液态 500ml/瓶 500瓶 1000瓶 5 葡萄糖注射液 液态 250ml/瓶 500瓶 1000瓶 6 葡萄糖注射液 液态 500ml/瓶 500瓶 1000瓶 7 氯化钾注射液 液态 10ml/瓶 50瓶 100瓶 8 抗生素 （阿莫西林、头孢类等） 固态 0.5g/支 100支 200支 9 氯化钾注射液 液态 10ml/支 50支 100支 10 胰岛素制剂 液态 1ml/支 20支 20支 11 利多卡因注射液 液态 10ml/支 50支 100支 12 一次性采血针、采血管、一次性试管、手套、棉签等 固态 / 100kg 300kg 13 外科用各类敷料、手术手套、手术衣、绷带、纱布、棉球、棉签、一次性卫生用品等 固态 / 20kg 500kg 6、给排水 （1）给水 项目用水主要为门（急诊）患者、医务人员、病房病人、医院后勤职工和地面清洁用水，由张店区供水管网提供。根据《综合医院建筑设计规范》（GB 50139-2014）和《建筑给水排水设计标准（2019年版）》（GB50015-2019），项目用水情况见下表。 表2-4 项目用水量核算表 序号 用水项目 用水定额 用水单位数 用水量（t/a） 1 门（急诊）患者 15L/人·次 50人·d 273.75 2 医务人员（含手术室、中心供应等医院常规医疗用水） 250L/人·班 15人/·班 1368.75 3 病房病人 250L/床·d 60人·d 5475 4 医院后勤职工 100L/人·d 5人·d 182.5 5 地面清洁 1L/m2·d 2428.3m2·d 886.33 6 合计 / / 8186.33 综上，项目新鲜水用量为8186.33t/a。 （2）排水 项目不设传染病科、无传染病房，无传染性废水产生；放射科不使用照片胶片洗印，使用数码成像，无洗印废水产生；口腔科不涉及假牙制造，所需假牙均为外购，无含汞废水产生；检验科不使用含重金属的试剂进行血液、尿液等检验，不产生含重金属废水。综上，无特殊废水产生。该社区卫生服务中心由张店区中医院管辖，项目床单、服装委托张店区中医院统一清洗，故无清洗废水产生。 项目排水采用雨、污分流制，雨水经院区内汇水沟渠汇集排入雨水管网。项目产生的废水主要为门（急诊）患者、医务人员、病房病人、医院后勤职工和地面清洁产生的医疗综合废水，污水量按用水量的80％计，则医疗综合废水产生量为6549.06t/a，经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。 综上所述，项目废水排放量为6549.06t/a。项目水平衡见图2-2。 图2-1 项目水平衡图（t/a） 7、组织定员与工作制度 项目新增劳动定员20人，其中：医务人员15人，医院后勤职工5人。项目医务人员为两班制（白班为8小时工作制，夜班为15小时工作制），医院后勤职工为一班制（白班为8小时工作制），年工作时间365天。 8、厂区平面布置 （1）平面布置 项目位于山东省淄博市张店区北西六路26号（张店区妇幼保健院旧址）。公园街道小西湖社区卫生服务中心一楼主要为门诊，包括国医堂、内科、外科、骨科、口腔、妇科、皮肤科、放射科等；二楼为外科手术室、胃肠镜室、彩超室、心电图室和病房等；三楼为预防保健中心和病房；四楼为康复病区和病房，各楼平面布置详见附图4。 （2）合理性分析 项目门诊、病房、办公区集中布置，服务半径合理；以医疗功能为单位划分楼层分区，满足功能的适应性、稳定性。项目平面布置见附图3。 9、环保投资 本项目总投资1300万元，其中环保投资50万元，占总投资的3.85%，主要用于运营期废气、废水、噪声、固体废物治理等。项目环保投资情况见下表： 表2-5 项目环保投资一览表 序号 项目 环保措施 投资（万元） 1 废气治理 产生恶臭区域加罩或加盖密闭，投放除臭剂。 1.5 2 噪声治理 隔声、减震、厂区绿化等措施 10 3 废水治理 污水处理设施 （格栅+调节池+接触氧化池+紫外线消毒） 36 4 固废治理 危废暂存间 2.5 5 合计 / 50 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： 本工程建设内容对环境影响时段包括工程施工期及运营期两个时段，分述如下。 （一）施工期 1、施工期工艺流程图及产污环节图 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 2、施工期工艺流程描述 ①基础工程：包括社区卫生服务中心雨污管线开挖重建。 ②主体工程：包括社区卫生服务中心辅助用房区域挖掘土石方，进行重建。 ③装饰工程：主要包括社区卫生服务中心内外装饰等。 （二）运营期 1、项目运营期工艺流程及产污环节图 注：N噪声、G废气、S固废、W废水 图2-3 项目工艺流程及产污环节图 2、项目生产工艺流程简述 初诊和预约病人先持身份证到各收费窗口挂号、办理医卡通并充值，复诊病人先持医卡通到收费窗口分诊，随后病人进行身体检查并候诊，之后相应诊区接诊，医生据病情开具检查、化验、取药等，患者持卡到相应科室刷卡检查，持检查结果返回首诊诊室，不需要住院的病人在医师完善门诊病历处方并够药或治疗后离开，需要住院的病人在医师完善门诊病历并开具住院证后办理住院手续。 二、项目产排污环节 ①废气：项目废气主要为污水处理设施产生的废气G1。 ②废水：项目废水主要为医疗综合废水W1。 ③噪声：项目噪声主要为门诊综合楼空调机组和污水处理设施风机、泵类等设备运行产生的噪声N，其噪声级通常为55~70dB(A)。 ④固体废物：项目产生的固体废物主要为医疗废物S1、污水处理设施栅渣S2、污泥S3、原料、器械的废包装材料S4和病人及医务人员生活垃圾S5。 表2-6 项目产污环节一览表 污染类别 污染物名称 污染产生工序 主要污染物种类 污染物处置措施 及去向 废气 污水处理设施废气G1 污水处理 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 通过采取设备加盖密闭，定期喷洒除臭剂等措施后无组织排放。 废水 医疗综合废水W1 医院运营 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、CODcr、氨氮、pH、SS、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总磷、氟化物、总有机碳 经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。 噪声 设备噪声N 医院运营 LeqdB（A） 用低噪声设备，对噪声源采取车间隔声、基础减震、距离衰减等。 固废 医疗废物S1 医院运营 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物 委托有资质单位处理 污水处理设施栅渣S2 污水处理 栅渣 污水处理设施污泥S3 污水处理 污泥 原料、器械的废包装材料S4 医院运营 纸箱、外包装塑料膜等 外售综合利用 生活垃圾S5 日常生活 生活垃圾 环卫部门定期清运 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，厂址现状为张店区妇幼保健院旧址，其医疗及附属设备均已搬离，危废均已妥善处置，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 项目现状 项目北侧（淄博市公安局张店分局公园派出所） 项目南侧（沿街商铺） 项目西侧（北西六路） 项目东侧（18#居民楼） 图2-4 现场勘查照片（2023.5） |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状调查与评价 据淄博市生态环境局2023年1月17日发布的《生态淄博建设工作简报2023年第1期》（淄简33号）2022年12月份及全年环境质量情况通报，2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 张店区主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年均浓度和一氧化碳（CO）、臭氧（O3）1小时平均浓度如下： 表3-1 环境空气质量状况一览表 单位ug/m3 项目 PM2.5 PM10 SO2 NO2 CO O3 数值 43 77 14 37 1300 192 浓度限值 35 70 60 40 10000 200 从上表可以看出，张店区PM2.5、PM10年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 （2）区域环境空气质量提升措施 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》要求，实施六大减排，改善环境空气质量。以持续降低PM2.5浓度，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精细管控、VOCs深度治理、氮氧化物深度治理“六大减排工程”，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，逐步破解大气复合污染问题，甩掉环境空气质量排名倒数的帽子。 2、地表水 项目距离最近地表水体为潴龙河，根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》可知，2021年我市7个国控河流断面水环境质量指数位列全省第1，优良水体为6个（4个Ⅱ类，2个Ⅲ类），占比85.7%，达标率100%，圆满完成年度目标任务。我市8个省控河流断面优良水体为4个，占比50.0%，除乌河东沙断面劣V类外其余全部达到年度目标要求，稳定达到Ⅳ类及以上，因此张店区潴龙河裕民路桥站点水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 根据《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定附图》中张店区城市区域声环境功能区划，本项目位于1类功能区。经现场勘查，厂界外周边50米范围内敏感目标为项目东侧的16#、18#、20#居民楼，项目与敏感目标相对位置关系见下图。根据山东尚石民通环境检测有限公司2023.07.05日出具的检测报告，检测结果如下。 图3.1 项目与敏感目标相对位置关系图 表3-2 噪声监测结果一览表 检测日期 检测项目 检测时间 检测结果[dB（A）] 16#居民楼 18#居民楼 20#居民楼 2023.07.03 社会生活环境噪声等效连续A声级 昼间 51.3 50.3 53.6 夜间 44.1 41.0 42.3 根据检测结果，项目东侧敏感目标16#、18#、20#居民楼昼间噪声最大值为53.6dB（A）、夜间噪声最大值为44.1dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区限值要求（昼间：55dB（A）、夜间：45dB（A））。 4、地下水、土壤环境 项目不取用地下水，医院内按照要求进行源头控制、分区防渗、过程控制等措施，基本切断对土壤、地下水环境污染途径，正常情况下，不会对地下水、土壤环境造成不利影响，原则上不开展环境质量现状调查。 5、生态环境 项目为新建项目，在原张店区妇幼保健院门诊综合楼及附属构筑物基础上进行内部装修等，不新征土地，不属于产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，本项目不需要对区域生态环境质量进行评价。 6、电磁辐射 项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境空气保护目标：本项目所在区域周边500米范围内存在居民区； 2、声环境保护目标：项目厂界外50米范围内有声环境保护目标； 3、地下水环境保护目标：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境保护目标：本项目在张店区妇幼保健院旧址建设，不新增用地，故不涉及生态环境保护目标。 表3-3 项目附近主要敏感目标 序号 敏感目标 相对方位 距离项目厂界 距离（m） 环境保护级别 环境空气 16#居民楼 E 5 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 18#居民楼 E 5 20#居民楼 E 15 张店区第二干休所 E 133 金领佳苑 NE 75 将军花园 NNE 160 淄博第一离职干部休养所 NE 210 齐泰花苑 N 420 五里桥生活区 NW 260 人民西路57号小区 WNW 270 建桥名苑 W 200 名悦豪庭 SW 185 小西湖社区 SSE 120 山东省淄博第十七中学 SSE 165 西湖苑 SSE 410 声环境 16#居民楼 E 5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准 18#居民楼 E 5 20#居民楼 E 15 地下水环境 厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①项目施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物 无组织排放限值（mg/m3） 颗粒物 1.0 ②项目运营期废气主要为污水处理设施产生的废气G1。无组织氨、氯化氢、臭气浓度、甲烷排放执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 表3-5 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2 序号 污染物 标准值 1 氨（mg/m3） 0.2 2 氯化氢（mg/m3） 0.02 3 臭气浓度（无量纲） 10 4 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） 1 2、废水 项目运营期产生的废水主要为医疗综合废水W1，经污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。废水排放执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准要求。 表3-6 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1 序号 污染物 二级标准 污染物排放监控位置 1 粪大肠菌群数（MPN/L） 500 医疗机构废水总排放口 2 肠道致病菌 / 3 肠道病毒 / 4 CODcr（mg/L） 120 5 氨氮（mg/L） 25 6 pH（无量纲） 6~9 7 SS（mg/L） 60 8 BOD5（mg/L） 30 9 动植物油（mg/L） 15 10 石油类（mg/L） 10 11 阴离子表面活性剂（mg/L） 10 12 挥发酚（mg/L） 0.5 13 色度（稀释倍数） / 14 总氰化物（mg/L） 0.5 15 总磷（mg/L） 5 16 氟化物（mg/L） 20 17 总有机碳（mg/L） / 3、噪声 ①项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目西侧为北西六路，属于城市次干路，因此项目运营期西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区噪声排放限值，北侧、东侧、南侧厂界噪声排放执行1类区噪声排放限值。 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 标准名称 昼间dB(A) 夜间dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 70 55 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 1 55 45 4 70 55 4、固体废物 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）中表3医疗机构污泥控制标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制对象 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（鲁环发[2019]132号）、《山东省2013－2020年大气污染防治规划》、《关于印发<淄博市建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（淄环发[2019]135号）以及《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号），淄博市将SO2、烟（粉）尘、NOx、CODcr、氨氮和挥发性有机物列为总量控制对象。 2、总量控制指标 本项目不涉及排放SO2、烟（粉）尘、NOx。项目医疗综合废水经污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理，废水排放量为6549.06t/a，CODcr、NH3-N放量分别为0.3275t/a、0.1179t/a。CODcr、NH3-N纳入光大水务（淄博）有限公司一分厂总量，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要是在原张店区妇幼保健院门诊综合楼及附属构筑物基础上进行内部装修、雨污管线开挖和辅助用房区域重建，施工工程包括场地开挖、基础工程及主体工程建设、装修等。施工期会对周围环境产生一定的影响，主要表现为施工扬尘、废水、噪声及弃渣等对环境的影响。 1、大气污染防治措施 施工期产生的废气主要为建筑材料运输、装卸过程中产生的扬尘，如水泥、建筑用砂等。 施工期要严格按照《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）、《山东省扬尘污染防治管理办法》(2018年修订本)要求进行。 ①使用围栏封闭施工区域 根据规划红线范围，设置高度不低于2.0m的围墙，确保整个施工区域与外界充分隔离，围墙外侧作美化或绿化处理。 ②对运输车辆进行防尘控制 在施工大门口设置冲洗设备、沉淀池及排水沟。施工运输车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。冲洗车辆产生的泥浆水应通过二级沉淀池沉淀以后回用于施工用水。 ③硬化处理施工场地 施工现场按照平面布置要求做好主要道路、材料堆场区域铺设混凝土路面工作，实行场地的硬化或绿化处理，确保无一处漏土现象，以达到防尘控制要求。 ④定期清扫道路 安排保洁人员每日对施工现场的道路进行1-2次清扫，清扫前对路面进行扫水。天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的湿润。 ⑤建筑材料扬尘污染的控制 砂石设置专用池槽进行堆放，控制进料数量，做到随到随用，不大量囤积；堆放时做到堆积方正、底脚整齐干净，并将周边及上方拍平压实，然后用密目网进行覆盖；砂石料如过于干燥，应及时进行洒水。施工用的砖、砌块必须在指定场地进行堆放；进场后及时进行洒水湿润，定时由专人对堆放场地进行清扫。其他易飞扬物、细颗粒散体材料必须进行严密的遮盖，运输车辆要有防止泄漏、飞扬装置，卸料时采取集中码放措施，以减少污染。 ⑥堆土防尘控制 建筑工程施工现场的弃土、弃料及其他建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过48小时，应密闭存放或及时用网或膜进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑦重污染天气预警 重污染天气应急期间，严格按照《淄博市重污染天气应急预案》要求，落实应急减排措施。当发布预警时，拆除施工单位停止房屋拆除作业等易产生扬尘的施工环节。 2、废水防治措施 施工期产生的废水主要为施工用水和施工生活污水。施工用水主要为打桩钻孔、车辆冲洗等用水，主要污染物是悬浮物和少量COD，经沉淀池沉淀以后回用于施工用水。施工生活污水主要为工人盥洗用水，产生量较小，旱厕收集后由环卫部门清运，对区域水环境影响较小。 施工期施工机械跑、冒、漏的污油，露天机械被雨水冲刷后产生的油污，施工营地的生活污水、生活垃圾，堆放的建筑材料被雨水冲刷漫流后，将会对周边地表水环境质量产生一定的影响。建设单位须加强环境管理，尽可能减少油污及物料的流失量；在综合施工场设置围墙，消除雨水对粉状建筑材料的影响，避免其随雨水随沟渠流入河流，而对区域水环境的质量造成影响。 采取上述污染防治措施后，项目施工期的生产废水和生活污水均得到了合理的处置，对地表水和地下水环境影响较小，且随着施工期的结束，污染情况随之结束。 3、噪声防治措施 施工噪声是居民特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了尽量减少因本项目施工而给周围人们生活等活动带来的不利影响，本次评价要求施工单位采取以下控制措施： ①建设单位施工应从行政主管部门取得施工噪声许可，提前告之公众，禁止在夜间进行高噪声振动及打桩的施工工作； ②合理布置施工作业区，高噪音施工设备尽量布置在远离敏感目标的位置； ③土石方施工选择低噪声设备； ④对周围居民有影响的施工，还应征求周围居民意见，设专人接待、处理公众对施工噪声的投诉和意见，取得公众谅解； ⑤运输车辆降低车速，安排合理的运输路线，夜间严禁鸣笛； 建设单位须采取有效的措施，精心设计、规范施工进度，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 综上所述，施工期环境影响是局部的、短暂的，施工结束后影响消失。本项目采取以上有效的防治措施后对周围环境影响较小。 4、固废防治措施 施工期固体废物主要为开挖土方、包装材料和施工人员产生的生活垃圾。施工期的开挖土方临时堆放后，全部用于地势平整和地基回填；包装材料回收利用或外卖给废品收购站；拆除废渣全部运往建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾及时清运，由环卫部门统一收集处理。 5、生态环境影响防治措施 施工期整个地表绝大部分处于裸露状态，再加上临时堆放的土方，因其结构疏松，空隙度大，在雨滴击打和水流的冲刷下，极易产生水土流失。 为保护项目区生态环境，需采取以下措施： ①彩钢板拦挡：项目施工过程中采用彩钢板临时拦挡的形式，彩钢板可根据施工时序，合理重复利用。 ②临时植草覆盖：为避免大风、降雨对临时堆土的影响，主体工程设计在施工过程中对临时堆土区进行撒播种草临时覆盖的措施。 ③表土剥离及回填：在施工区及临时占地修筑前进行表土剥离，根据土壤厚度及肥力合理设计剥离深度，剥离后的土层可临时堆存在项目区闲置空地，待施工期结束后，可将剥离的土层绿化回填，恢复植被，可以有效的保护土壤资源，同时也可以加快恢复土地生产力。 采取上述治理措施后，本项目施工期对生态环境的影响较小。 6、施工振动防治措施 基础施工阶段的振动会对周围建筑物存在一定影响，因此设计和施工过程必须严格执行规划要求，采取科学的措施减小施工振动对周围环境的影响。 综上所述，通过加强作业管理和采取相关环保措施，可将施工过程对环境的影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、废水产生、排放情况简述 项目产生的废水主要为医疗综合废水W1，排放量为6549.06t/a，经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。 2、排放源信息表 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029—2013）表1医院污水水质指标参考数据，项目医疗综合废水产生情况见下表。 表4-1 废水产生情况一览表 序号 废水 来源 废水量 （m3/a） CODcr BOD5 SS 氨氮 粪大肠 菌群数 产生浓度mg/L 产生量 t/a 产生浓度mg/L 产生量 t/a 产生浓度mg/L 产生量 t/a 产生浓度mg/L 产生量 t/a 产生浓度个/L 产生量 t/a 1 医疗综合废水 6549.06 250 1.6373 100 0.6549 80 0.5239 30 0.1965 1.6×108 / 表4-2 废水处理情况一览表 处理工艺 单元 指标 CODcr BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群数 格栅+调节池+接触氧化池+紫外线消毒 进水（mg/L） 250 100 80 30 1.6×108个/L 去除率（%） 80 85 70 40 99.9 出水（mg/L） 50 15 24 18 ＜500MPN/L 废水排放标准（mg/L） 120 30 60 25 500MPN/L 污水外排达标情况 符合要求 表4-3 废水排放情况一览表 序号 废水 来源 废水量 （m3/a） CODcr BOD5 SS 氨氮 排放浓度mg/L 排放量 t/a 排放浓度mg/L 排放量 t/a 排放浓度mg/L 排放量 t/a 排放浓度mg/L 排放量 t/a 1 医疗综合 废水 6549.06 50 0.3275 15 0.0982 24 0.1572 18 0.1179 3、废水达标及环境影响分析 （1）废水达标分析 本项目排放废水中CODcr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数均满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准要求（CODcr：120mg/L、BOD5：30mg/L、SS：60mg/L、氨氮：25mg/L、粪大肠菌群数：500MPN/L）。 （2）环境影响分析 本项目医疗综合废水经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理废水排放量为17.94t/d（6549.06t/a），远小于光大水务（淄博）有限公司一分厂余量2万t/d（730万t/a），故项目建设对水环境的影响可接受。 4、废水治理措施可行性分析 （1）污水处理设施 公园街道小西湖社区卫生服务中心拟于辅助用房内新上一套污水处理设施，采用“格栅+调节池+接触氧化池+紫外线消毒”处理工艺，处理能力为20t/d。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，推荐的可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺，一级处理/一级强化处理包括：筛滤法、沉淀法、气浮法、预曝气法/化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理，与本项目采取的污水处理措施一致，因此可行。 图4-2 项目污水处理设施工艺流程图 （2）废水间接排放 光大水务（淄博）有限公司水质净化一分厂迁建项目位于淄博市高新区北部，黄河大道以北、猪龙河以东，搬迁后设计规模由原来的20万m³/d扩增到25万m³/d，污水处理采用“预处理+初沉池+多级AO生物池+高效沉淀池+V型滤池+臭氧催化氧化+加氯消毒”工艺，出水COD、氨氮、BOD5、TP提标至《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水体水质标准，其余主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，出水最终排入猪龙河，工艺流程见图4-3。 图4-3 光大水务（淄博）有限公司一分厂工艺流程图 本次收集的光大水务（淄博）有限公司一分厂近期在线监测数据，具体见表4-4。 表4-4 近期光大水务（淄博）有限公司一分厂在线监测数据统计表 监测日期 CODcr（mg/L） 氨氮（mg/L） 2022.06 13.7 0.1 2022.07 9 0 2022.08 11 0 2022.09 9.9 0 2022.10 9.9 0 2022.11 10.6 0 2022.12 10.3 0 2023.1 10.1 0 2023.2 10.9 0 2023.03 11.9 0 2023.04 13.5 0 2023.05 14 0 标准值 30 1.5 由以上数据可知，光大水务（淄博）有限公司一分厂排水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水体水质标准（CODcr：30mg/L、氨氮：1.5mg/L）。光大水务（淄博）有限公司一分厂处理能力为25万m3/d，目前废水处理量约为23万t/d，仍有较大余量。本项目新增外排废水量为17.94t/d（6549.06t/a），外排废水水质能够满足相应标准要求，项目废水排入污水厂后对其正常运行基本无影响。 5、排放口情况 表4-5 废水间接排放口基本情况、排放标准信息表 排放口编号 排放口 名称 排放口类型 排放口地理坐标 外排 去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 污水处理厂进水水质要求 （mg/L） 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） DW001 污水总排放口 一般排放口 118°1′39.932″ 36°48′42.825″ 市政污水管网 连续排放， 流量稳定。 光大水务（淄博）有限公司一分厂 pH 6-9 6-9 CODcr 500 30 BOD5 350 6 SS 400 10 氨氮 45 1.5 总氮 70 15 6、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的要求制定监测计划。 表4-6 项目废水监测信息表 监测点位 监测指标 监测频次 污水总排放口 DW001 流量 自动监测 pH 12小时 化学需氧量、悬浮物 周 粪大肠菌群数 月 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮 季度 二、废气 1、废气产生、排放情况简述 项目废气主要为污水处理设施产生的废气G1，通过采取产生恶臭区域加罩或加盖密闭，投放除臭剂等措施后，以无组织形式逸散。 2、排放源信息表 表4-7 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节 污染物 种类 核算 方法 污染物产生 排放形式/编号 治理措施 排放情况 年生产时间 废气 浓度 (mg/m3) 产生量(kg/a) 设施名称 收集 效率 （%） 去除 效率（%） 是否为可行技术 排放 浓度 (mg/m3) 排放量 (kg/a) 污水 处理 NH3 产排污系数法 / 1.7258 无组织 采取产生恶臭区域加罩或加盖密闭，投放除臭剂等措施 / 60 是 / 0.6903 8760h H2S / 0.0668 / 60 / 0.0267 源强确定依据： 项目污水处理设施运转，污水中的蛋白质、脂肪、碳水化合物被微生物呼吸或发酵产生少量恶臭气体，主要成分是硫化氢和氨。硫化氢是污水厂产生恶臭气体的主要物质，其次是氨。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化，夏秋季较多。 根据项目工程分析可知，项目医疗综合污水中BOD5处理量为0.5567t/a。臭气污染源强采用美国EPA对污水处理厂恶臭产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，则NH3、H2S产生量分别为1.7258kg/a、0.0668kg/a，通过采取产生恶臭区域加罩或加盖密闭，投放除臭剂等措施后，无组织NH3、H2S排放量分别为0.6903kg/a、0.0267kg/a，排放速率分别为0.000079kg/h、0.000003kg/h，经预测厂界无组织废气排放满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 3、废气治理可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，推荐的可行技术为产生恶臭区域加罩或加盖密闭，投放除臭剂，与本项目采取的废气治理措施一致，因此可行。 4、废气达标及环境影响分析 （1）废气达标分析 经前文工程分析可知，项目污水处理设施NH3、H2S产生量分别为1.7258kg/a、0.0668kg/a，通过采取产生恶臭区域加罩或加盖密闭，投放除臭剂等措施后，无组织NH3、H2S排放量分别为0.6903kg/a、0.0267kg/a，排放速率分别为0.000079kg/h、0.000003kg/h，经预测厂界无组织废气排放满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 （2）环境影响分析 项目废气可达标排放，对周边环境空气质量及保护目标影响小，故项目建设对大气环境的影响可接受。 5、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中要求及本项目实际情况，制定监测计划。 表4-8 项目废气监测信息表 排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 无组织 污水处理站周界 硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷 季度/次 6、非正常工况 非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。本项目各医疗设备开停机不会产生污染物；项目污水处理设施废气通过采取车间密闭，定期喷洒除臭剂等措施后，以无组织形式逸散，故不再对非正常工况进行分析。企业日常应定期喷洒除臭剂、并定期巡视，确保厂界无组织废气达标排放。 三、噪声 1、噪声产生、排放情况简述 项目噪声源主要是门诊综合楼空调机组和污水处理设施风机、泵类等设备运行产生的噪声，噪声源强约为55~70dB(A)，采取车间隔声、基础减震、距离衰减等方式降低噪声对厂界的影响。 2、排放源信息 表4-9 厂区主要噪声源一览表 噪声源 设备名称 数量/套 声源类型 噪声源强 降噪措施 降噪后噪声源强dB(A) 持续时间/（h/a） 核算 方法 噪声值dB(A) 工艺 降噪 效果dB(A) 门诊综合楼 空调机组 / 频发 类比法 55 减震、车间隔声 30 25 4380h 污水处理设施 风机 / 频发 类比法 70 减震、车间隔声 30 40 8760h 泵类 / 频发 类比法 60 减震、车间隔声 30 30 3、噪声达标分析 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关规定，采用附录中的模式，对项目所有的噪声源进行预测，以下分析仅考虑噪声源的几何发散衰减情况以及对厂界噪声的影响。 （1）户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏障（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a、在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的省级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 （A.1） （A.2） b、预测点的A声级LA（r）可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA（r）] （A.3） （2）声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源升功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出。也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级，然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。 （B.1） （B.2） （B.3） （3）工业企业噪声计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （B.6） （4）预测值计算：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 （3） 表4-10 项目厂界噪声预测结果 排放源 源强（dB(A)） 距最近厂界直线距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 小西湖社区卫生服务中心 40.54 0 2 2 0 贡献值（dB(A)） 40.54 34.52 34.52 40.54 项目各产噪设备从噪声源和噪声传播途径采取相应的治理措施，采取降噪措施是通用的、成熟的、效果显著的。经过预测，设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过厂区距离衰减，到达厂界噪声最大值为40.54dB(A)。因此项目厂界西侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区噪声排放限值（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）；厂界北侧、东侧、南侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区噪声排放限值（昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)），本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 4、敏感目标达标符合性分析 项目厂界东侧存在3个敏感目标，分别为16#居民楼、18#居民楼、20#居民楼，距离分别为5m、5m、15m，本项目与敏感目标示意图见图4-2，本项目噪声与环境背景叠加情况见表4-4。 图4-2 项目与敏感目标示意图 表4-11 主要噪声源对敏感目标声级贡献情况表 排放源 源强（dB(A)） 距最近敏感目标直线距离（m） 16#居民楼 18#居民楼 20#居民楼 小西湖社区卫生服务中心 40.54 5 5 15 贡献值（dB(A)） 26.56 26.56 17.02 背景值（dB(A)） 昼间 51.3 50.3 53.6 夜间 44.1 41.0 42.3 叠加值（dB(A)） 昼间 51.31 50.32 53.61 夜间 44.18 41.15 42.41 经过预测，项目源强通过采取隔音降噪等措施衰减至东侧敏感目标（16#居民楼、18#居民楼、20#居民楼）处并且与背景值叠加后的昼间噪声值分别为51.3dB(A)、50.3dB(A)、53.6dB(A)，夜间噪声值分别为44.1dB(A)、41.0dB(A)、42.3dB(A)，对其影响较小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区限值要求（昼间：55dB（A）、夜间：45dB（A））。 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求及本项目实际情况中，制定监测计划。 表4-12 项目噪声监测要求信息表 污染源类别 排放口编号/监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界四周 昼间、夜间噪声 1次/季度 四、固体废物 1、固废产生、排放情况简述 项目产生的固体废物主要为包括危险废物、一般固体废物。危险废物：医疗废物S1、污水处理设施栅渣S2、污泥S3，委托有资质单位处置。一般固体废物：原料、器械的废包装材料S4，外售综合利用；病人及医务人员生活垃圾S5，由环卫部门定期清运。 2、排放源信息表 表4-13 固体废物排放源信息表 产生 环节 固体废物 名称 固废 属性 固体废物 代码 产生量 贮存方式 利用或处置 最终去向 物理 性状 主要有毒有害物质名称 环境 危险 特性 产生量(t/a) 方式 数量(t/a) 医院 运营 医疗废物S1 危险 废物 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01（HW01） 液、固态 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物 In 4.015 桶装 委托处置 4.015 委托有资质单位处置 In In T/C/I/R T 污水 处理 污水处理设施栅渣S2 841-001-01（HW01） 固态 栅渣 In 0.02 桶装 0.02 污水 处理 污水处理设施污泥S3 772-006-49（HW49） 半固态 污泥 T/In 2.6196 袋装 2.6196 医院 运营 原料、器械的废包装材料S4 一般工业固废 / 固态 纸箱、外包装塑料膜等 / 2.5 袋装 2.5 外售综合利用 日常 生活 生活垃圾S5 一般 固废 / 固态 生活垃圾 / 3.65 袋装 3.65 环卫部门定期清运 表4-14 项目危险废物产生及处理汇总表 序号 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物代码 产生量 产生工序 形态 主要 成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染 防治 措施 1 医疗废物S1 HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 4.015 医院 运营 液、固态 医疗 废物 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物 年 In 暂存于危废暂存间， 委托有资质单位处理 In In T/C/I/R T 2 污水处理设施栅渣S2 HW01 841-001-01 0.02 污水 处理 固态 栅渣 栅渣 年 In 3 污水处理设施污泥S3 HW49 772-006-49 2.6196 污水 处理 半固态 污泥 污泥 年 T/In 表4-15 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险 废物 类别 危险废物代码 位置 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 医疗废物S1 HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 门诊综合楼东侧 桶装 6.0t/a 年 2 污水处理设施栅渣S2 HW01 841-001-01 桶装 0.1t/a 年 3 污水处理设施污泥S3 HW49 772-006-49 袋装 4.0t/a 年 源强确定依据： （1）危险废物 ①医疗废物S1：根据《医疗废物分类名录》（卫医发[2003]287号），项目医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，危废类别为HW01，废物代码841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01。根据张店区中医院现有医院实际运营情况，门诊、病房医疗废物产生量分别按0.1kg/人次·d、0.1kg/床·d计，项目门诊人数为50人次/天，设置床位60张，则产生量为4.015t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 表4-16 医疗废物分类情况 类别 特征 废物名称 感染性废物 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ①棉球、棉签、纱布及其他各种敷料； ②一次性使用卫生用品*，一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*；废弃的被服； ③其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品； 2、废弃的血液、血清； 3、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 1、医用针头、缝合针； 2、载玻片、玻璃试管；玻璃安瓿等。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性废弃的化学物品 1、废弃的化学消毒剂； 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 药物性废物 过期、淘汰变质或被污染的废弃药品 废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。 废弃的疫苗、血液制品等。 *注释：a、一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 b、一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 c、一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 ②污水处理设施栅渣：项目污水处理设施格栅定期清理产生栅渣，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，危废类别为HW01，废物代码841-001-01，根据张店区中医院现有医院实际运营情况，产生量为0.02t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 ③污水处理设施污泥S3：本项目医疗综合废水经污水处理设施处理后进入市政污水管网，污水处理设施运行过程会产生污泥。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码772-006-49。本项目医疗综合废水处理量为6549.06t/a，根据《生物接触氧化法设计规程》，接触氧化法工艺去除1kg COD预计产生0.35~0.4kg干污泥。根据项目工程分析，污水处理设施CODcr处理量为1.3098t/a，则干污泥产生量为0.5239t/a。根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)要求，脱水污泥含水率应小于80%，项目废水处理产生的污泥采用压滤机进行干化处理，经干化处理后的污泥含水率≤80%，本项目按照含水率80%计算，则污泥产生量为2.6196t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 （2）一般固体废物 ①原料、器械的废包装材料S4：项目原料产生废包装物，主要为纸箱、外包装塑料膜等，属于一般固废，根据张店区中医院现有医院实际运营情况，产生量为2.5t/a，集中收集后外售综合利用。 ②生活垃圾S5：根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)，项目建设完成后新增劳动定员20人，年工作365天，则生活垃圾的产生量为3.65t/a，暂存于厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。 3、固体废物环境管理要求及措施 （1）危险废物 按照《医疗废物管理条例》(国务院令第380号)、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部令第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《医疗废物转运车技术要求(试行)》(GB19217-2003)、《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB39707-2020)等有关管理规范，并参照部分国内外医院废物的处理处置措施，建议采取以下固废污染防治措施。 ①医疗废物分类收集 a.本项目产生的医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物，院方应对医疗废物实施分类收集，不得混合收集。 b.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发［2003］188号）的包装物或者容器内（包装袋、利器盒和周转箱（桶））；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 c.院区管理上做到日出日清。 d.对医疗废物的处理应按要求将医疗垃圾分类，用塑料袋包装，确保不破不漏，用专用垃圾储存箱存放，加锁封存，然后由专业医疗垃圾处理公司承担医疗废弃物运输和集中处置工作，定时到医院开锁收取医疗垃圾，按规定消毒、运输及处置。 e.污水处理站污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置；污泥清掏前需按照 GB 18466 要求进行监测。 f.医疗废物转交出去后，每天及时对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ②危险废物贮存 a.医疗废物用专用容器密闭盛装，根据《医疗废物管理条例》(国务院令第380号)，医疗废物暂存时间不超过2天。 b.项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行建设，落实“防雨、防风、防晒、防渗漏”等措施。危废暂存间在日常运营过程中应注意以下几点，具体有：根据危废按照不同的类别和性质，危废应分别存放于专门的容器中（防渗），不同类别危废分区堆放，堆放时从第一堆放区开始堆放，依次类推，每个贮存区域之间留出搬运通道；暂存库应由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续；医疗废物暂存库应按照《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置场）（GB15562.2-1995）及其修改单标准及各级生态环境管理部门相关要求设置明显的标识牌。 ③转移 医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》，废药物、药品和污水处理站污泥转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》。 ④运输 本项目运营期产生的危废在转移运输过程中要严格遵守《危险废物转移管理办法》生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号，需按程序和期限向有关生态环境部门报告，以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散。危险废物运输中应做到以下几点： a.危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b.承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 c.载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 d.组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ⑤委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议。 （2）一般固体废物 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。贮存区采取防风防雨防渗漏措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)及其修改单的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 综上，本项目固体废物均可得到妥善处理，环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。 表4-17 项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 污染途径 全部污染物指标 地下水 特征因子 土壤 特征因子 装置 节点 危废暂存间 地面、墙体破损 垂直入渗 直接或间接感染性、毒性以及其他危害的废物病原微生物、病菌和病毒 各种病原微生物、病菌和病毒 各种病原微生物、病菌和病毒 污水处理设施 设备破损 垂直入渗 1、地下水 本项目对地下水可能造成的污染途径主要是危废暂存间、污水处理设施渗漏引起的污染。本次评价要求企业对危废暂存间、污水处理设施进行重点防渗，同时对相应区域要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。本项目防渗措施具体见下表。 表4-18 项目区域采取防渗措施一览表 防渗分区 主要环节 防渗要求 重点防渗 危废暂存间、污水处理设施 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 一般防渗区 危废暂存间、污水处理设施以外的其他区域 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 在污染防治措施到位、严格管理的前提下，本项目对周边地下水环境的影响较小。 2、土壤 本项目对土壤可能造成的污染途径主要是危废暂存间、污水处理设施渗漏引起的污染，本次评价要求企业对危废暂存间、污水处理设施进行重点防渗，其建设严格落实《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等要求，项目建成后在评价范围内对土壤环境影响较小。 3、跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测，必要时可参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求及本项目实际情况开展跟踪监测。 六、环境风险 （1）风险物质识别及重大危险源辨识 本项目使用的原料为75%酒精（乙醇）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、氯化钾注射液等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）分析，本项目使用的75%酒精（乙醇）属于HJ169-2018中的风险物质。 表4-19 主要危险物料存储情况 序号 物质名称 最大存贮量q 贮存区临界量Q qi/Qi 1 乙醇 0.0075t 500t 0.00002 综上，Q值为0.00002＜1，危险物质存储量未超过临界量。 （2）可能的影响途径 项目危废暂存间、污水处理设施管理不当发生泄漏，引起的地表水、地下水环境污染事故；未按规定建立应急防护等导致事故扩大，会污染周围大气、土壤、地表水，并对职工身体健康产生一定不利影响。 （3）环境风险防范措施 项目可能发生的风险是危废暂存间、污水处理设施发生泄漏。废液泄漏对周围大气环境、水环境、土壤环境造成一定的污染以及电路电线设备短路或者接触不良引起的火灾。防范措施具体如下： ①火灾事故防范措施。 a、加强企业管理，可有效避免环境风险事故的发生；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识；参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识； b、制定安全生产管理制度，医院及仓库内严禁烟火；加强管理，严格操作规范，杜绝因操作失误导致的事故发生；对医院内电路电线和相关设备加强检查和维修，所有照明灯具也应采用密闭型； c、加强消防设施建设，应配置灭火器等消防器材，如引水带、灭火器、水桶、砂土等；医院内必须有值班人员24小时全天候值班，并经常性检修保养，确保设施完好可用。 ②大气环境风险防范措施 定期对危废暂存间、污水处理设施进行检查，重点检查污水处理设施是否正常运转以及危废暂存间是否存在破损、泄漏。 ③水环境风险防范措施 对相应区域要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。危废暂存间、污水处理设施区域应进行重点防渗处理，严格落实《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设施废气G1 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 通过采取设备加盖密闭，定期喷洒除臭剂等措施后无组织排放。 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值 |
| 地表水环境 | 医疗综合废水W1 | 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、CODcr、氨氮、pH、SS、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总磷、氟化物、总有机碳 | 经污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司一分厂进一步处理。 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准要求 |
| 声环境 | 空调机组、风机、泵类等 | Leq | 隔声、基础减震、距离衰减 | 项目西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区噪声排放限值，北侧、东侧、南侧执行1类区噪声排放限值。 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 危险废物：医疗废物S1、污水处理设施栅渣S2、污泥S3，委托有资质单位处置。一般固体废物：原料、器械的废包装材料S4，外售综合利用；病人及医务人员生活垃圾S5，由环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，危废暂存间、污水处理设施按照重点污染防治区进行防渗，危废暂存间、污水处理设施以外的其他区域按照一般污染防治区进行防渗。为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 |
| 生态保护措施 | 本项目运营期间应加强运营环节的管理，保证环保措施严格实施，确保设备安全运转，使污染物排放达标。同时，加强绿化，种植花草、树木，既美化环境，以发挥吸声降噪作用，提高生态效应。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，项目对生态环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | 强化风险意识，消防及火灾风险防范，物料贮存过程风险防范。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强厂区及周围的绿化，降低对区域生态环境的影响； 2、污染物排放口、暂存场所，应严格按照《环境保护图形标志--排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）； 3、项目建设完成后，需根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规及时开展竣工环境保护验收； 4、本项目在后期生产中需根据本报告提出的各因素监测计划及时开展例行监测，并进行信息公开。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合规划要求，符合“三线一单”的要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3（kg/a） | — | — | — | 0.6903 | — | 0.6903 | +0.6903 |
|  | H2S（kg/a） | — | — | — | 0.0267 | — | 0.0267 | +0.0267 |
| 废水 | 废水总量 （万m3/a） | — | — | — | 0.6549 | — | 0.6549 | +0.6549 |
|  | COD（t/a） | — | — | — | 0.3275 | — | 0.3275 | +0.3275 |
|  | 氨氮（t/a） | — | — | — | 0.1179 | — | 0.1179 | +0.1179 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 原料、器械的废包装材料S4 | — | — | — | 2.5 | — | 2.5 | +2.5 |
| 危险废物（单位：t/a） | 医疗废物S1 | — | — | — | 4.015 | — | 4.015 | +4.015 |
|  | 污水处理设施栅渣S2 | — | — | — | 0.02 | — | 0.02 | +0.02 |
|  | 污水处理设施污泥S3 | — | — | — | 2.6196 | — | 2.6196 | +2.6196 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

18#居民楼

附图1：项目地理位置图

项目位置

附图2：环境保护目标分布图

厂界外500m范围

污水排放口

雨水排放口

污水处理

设施

门诊综合楼

大 门

3.5m

比例尺

危废暂存间

附图3：项目平面布置图

闲置用房

辅助用房

国医堂

内科

抢救室

处置室

公卫科

皮肤科

口腔科

内科

康复科

厕所

输液室

治疗室

妇科

骨科

外科

中医综合治疗室

DR

操作间

CT

电梯

收费

药房

附图4：项目各楼层平面布置图

外科手术室

胃肠镜

检验

彩超

心电

办公室

厕所

护士站

观察室

抢救室

护士

值班站

病房

病房

病房

病房

病房

病房

病房

病房

病房

厕所

值班室

厕所

护士

值班室

成人接种门诊

冷链

档案室

接种台

登记台

儿保

妇保

母婴

病房

病房

病房

病房

病房

病房

病房

病房

病房

病房

护士站

医生

办公室

医生

值班室

厕所

厕所

护士站

主任

办公室

医保办

会议室

康复大厅

治疗室

办公室

病房

病房

病房

病房

厕所

值班室

宣教室

病房

病房

病房

接种台

附图5：项目与淄博市环境管控单元图（动态更新版）

项目位置

项目位置

附图6：项目位置与张店区城市区域声环境功能区划图